승강기 유지보수 특기 시방서

1. 유지보수 대상 승강기 규격 및 수량 : 총 21대

가.본교(대전광역시 서구 도안북로 88(도안동, 목원대학교)) : 19대

구분	위치(건물)	기 종	승강기 종류	층 수	대수	비고
1	신학관	로프식VVVF	장애인용	4층	1
2	테크노과학관	로프식VVVF	장애인용	5층	1
3	공학관	로프식VVVF	장애인용	5층	1
4	사회과학관	로프식VVVF	장애인용	5층	1
5	미술관	로프식VVVF	장애인용	5층	1
6	건축도시연구센터	로프식VVVF	장애인용	5층	1
7	도서관1	로프식VVVF	장애인용	5층	1
8	도서관2	로프식VVVF	장애인용	5층	1
9	학생회관	로프식VVVF	장애인용	5층	1
10	음악관	로프식VVVF	장애인용	4층	1
11	사범관	로프식VVVF	장애인용	7층	1
12	목원학사(남)1	로프식VVVF	장애/승객화물용	9층	1
13	목원학사(남)2	로프식VVVF	승객화물용	9층	1
14	목원학사(여)1	로프식VVVF	장애/승객화물용	9층	1
15	목원학사(여)2	로프식VVVF	승객화물용	9층	1
16	인문관	유압식교류	장애인용	3층	1
17	채플	유압식교류	장애인용	2층	1
18	구 신학관	로프식VVVF	장애인용	3층	1
19	창업보육센터	로프식VVVF	장애인용	5층	1

나.유성학사(대전광역시 유성구 도안대로 567번길 26(봉명동)) : 1대

구분	위치(건물)	기 종	승강기 종류	층 수	대수	비고
1	유성학사	로프식VVVF	전망용	5층	1

다.대덕문화센터(대전광역시 유성구 대덕대로 624(도룡동)) : 1대

구분	위치(건물)	기 종	승강기 종류	층 수	대수	비고
1	대덕과학문화센터	로프식VVVF	전망용	8층	1

2. 유지보수 품질수준

관련법규 및 계약서에 의거 아래의 품질 수준을 유지해야 하고, 이를 이행하지 못하였을 경우 유지보수료를 공제하고 지급할 수 있다. 다만, 공제대상이 중복되어 발생한 경우 최고금액이 발생한 항목을 택하여 공제한다.

구 분	품질 수준	공제금액(감액)	비고
갇힘사고 출동시간	20분 이내	20분 초과시 월유지보수료의 10%	[eqn: 월고장율= {월고장회수} over {전체대수} *100] ※자체점검자 근무지무단이탈시 월유지보수료의 50%감액 지급
월고장율	20%이내	10%당 월유지보수료의 10%
동일호기고장횟수	2회이하	1회 증가시 월유지보수료의 20%
법정검사합격	전호기 합격	조건부합격 대당 월유지보수료의 20%
		불합격 대당 월유지보수료의 50%

3. 용역 및 유지보수 범위

승강기의 점검 작업은 매월 1회이상 정기적으로 동작 및 기계상태 점검, 조정, 유지보수에 대하여 아래와 같이 실시한다.

1. 점  검

승강기 모든 장치 및 기구를 승강기 점검표(점검업체양식)에 의해 정기점검(자체검사) 작업을 실시한다.

2. 승강기 점검 및 유지보수는 1대당 1시간 이상(2인기준) 실시하여야 한다.

3. 동작 및 기계상태 점검, 조정

가. 권상기 및 전동기

나. MAGNET BRAKE

다. FLOOR CONTROLLER

라. 수전반, 제어반, 신호반

마. GOVERNOR MACHINE

바. CAR 관계 각부 장치, CAR 조명

사. DOOR개폐 기구 및 각종 DOOR장치

아. 각종 INDICATOR 및 PUSH BUTTON

자. 주 RAIL 및 COUNTER WEIGHT RAIL

차. 가이드 슈, 도르레 및 저울장치

카. 승강로 및 PIT 내 안전장치(LIMIT S/W 포함)

타. 주 ROPE 및 GOVERNOR

파. 연락장치(인터폰 등) 및 정지스위치

하. 기타 승강기 안전운행에 필요한 사항 및 관계법령에 규정한 사항