소방시설 작동기능점검 시방서

2018. 03.

목 원 대 학 교

소방시설 작동기능점검 시방서

1. 용역명

목원대학교 소방시설 작동기능점검 용역

2. 적용범위

본 시방서는 목원대학교 소방시설 작동기능점검에 한하여 적용한다.

3. 일반사항

3.1 위탁점검 책임자는 작업 전․후 항시 청결을 유지하여 점검에 임하고 안전사고 예방에 유의하며, 작업자의 안전사고 방지를 위해 적절한 교육 및 작업감독을 실시한다.

3.2 점검자는 본 시방서에 명기되어 있지 않은 사항이라도 점검 상 필요하다고 인정된 경우에는 당사자의 지시 및 해석에 따라 점검하여야 한다.

3.3 본 점검에 따른 관련 수속은 점검업체 책임 하에 시행하여야 한다.

3.4 점검과 관련하여 인적, 물적 피해가 발생시 점검업체에서 변상 조치한다. 단, 설비자체의 결함 또는 노후화로 인한 불량사항은 제외한다.

3.5 소방법등 관련법규 및 조례를 준수하여 작업한다.

3.6 점검기간은 착수일로부터 20일 이내로 한다.

3.7 점검결과 보고서는 점검종료일로부터 7일 이내에 제출하여야한다.

3.8 계약자는 본 시방에 명시된 사항을 성실히 이행하여야 하며, 명기하지 않은 사항이더라도 본 점검의 목적에 부합되는 사항에 대해 감독자가 요구할시 이를 전적으로 수용하여야 한다.

4. 점검항목 및 점검내용

4.1 본 시방서는 소방시설 작동기능점검에 따른 시방 적용을 목적으로 한다.

4.2 시방서 및 제반 법규에 적합하도록 성실하게 점검하여야 한다.

□ 점검항목 및 점검내용

가. 소화기구

○ 설치상황

- 설치장소 : 통행 또는 피난에 지장이 없으며 소화기의 소화약제는 동결, 변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치 되었는가 확인

- 설치간격 : 소방대상물의 각 부분으로 부터 당해 소화기까지의 보행거리가 규정치 이하인가를 확인

- 적 응 성 : 설치장소에 적응하는 소화기인가의 여부 확인

○ 표시 및 표지

- 손상, 오손, 탈락등이 없고 적정한가의 여부 확인

○ 소화기 본체

- 본체용기 : 소화약제의 누출, 변형, 손상, 현저한 부식 등의 여부 확인

- 안전장치 : 변형, 손상등이 없고 정확한 결합여부 확인

- 누름쇠,레바등의조작장치 : 변형, 손상등이 없고 정확한 장치 여부 확인

- 봉    인 : 손상, 탈락등이 없고 정확한 결합 여부 확인

- 캡 : 변형, 손상등이 없고 정확한 결합 여부 확인

- 호    스 : 변형,손상,노후막힘등이 없고 본체 용기와의 정확한 결합 여부 확인

- 혼, 노즐 : 변형,손상,노후,막힘등이 없고 호스와 정확하게 연결되었으며, 이산화탄소 소화기는 손잡이의 탈락 여부 확인

- 지시압력계 : 변형, 손상등이 없고 지시압력치의 적정 여부 확인

- 안전밸브 : 변형, 손상등이 없고 적정한 결합 여부 확인

- 지지장치 : 변형, 손상, 현저한 부식등이 없고 소화기를 쉽게 사용하도록 되어 있는지의 여부 확인

나. 옥내․외 소화전설비

○ 수    원

- 저 수 조 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 수    량 : 규정 수량의 확보 정상 작동 확인

- 수위계및압력계 : 변형, 손상등이 없고 지시치의 적정 여부 확인

- 밸 브 류 : 배수관, 급수관, 급기관 등의 밸브류등이 새거나 변형, 손상등이 없고 개폐위치의 정상여부 확인

○ 전동기 제어장치

- 제어반 주위상황 : 주위에 점검 또는 사용상 장해물의 유무 확인

- 제어반 외    형 : 변형, 손상, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 전     압     계 : 변형, 손상등이 없고 부식 등의 유무 확인

- 개폐기 및 스위치류 : 변형, 손상, 탈락 등이 없고 개폐위치의 정상 여부 확인

- 표           시 : 적정한 표시 여부 확인

- 예  비  품  등 : 퓨우즈, 전구 등의 예비품 및 회로도 등의 정상 여부 확인

- 기 동 조 작 부 : 직접조작부 및 원격조작부에 변형, 손상 등의 유무 확인

- 기동용수압개폐장치

▷압력스위치 : 변형, 손상등의 유무 확인

▷기동용압력밸브 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식등이 없고 압력계 지시치의 적정여부 확인

○ 가압송수장치

- 펌프  전동기 등이 적정압력 및 적정 전격 유지 확인

○ 물올림장치

- 물올림장치 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식등이 없고 규정수량 이상의 여부 확인

- 밸  브  류 : 물올림관 등의 밸브류 정상작동 여부 손상등이 없고 개폐위치의 정상여부 확인

○ 배    관

- 누수나 변형, 손상등이 없고 다른 물건이 기대거나 매다는데 이용되지 아니하고 밸브류 위치의 정상 여부확인

○ 소화전함등

- 주위의 상황 : 주위에 점검상 또는 사용상 장해물이 없고 소화전 표시의 적정 여부 확인

- 외    형 : 변형, 손상등이 없고 개폐의 정상 여부 확인

- 호스및노즐 : 보관상태대로 호스 및 노즐에 변형, 손상등이 없고 필요한 수의 적정위치에 설치 여부 확인

- 소화전개폐밸브 : 새거나 변형, 손상등의 이상 유무 확인

- 표 시 등 : 변형, 손상, 탈락, 깨진 전구등이 없고 점등 여부 확인

다. 스프링클러설비

○ 수    원

- 저 수 조 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 수    량 : 규정수량 이상 확보하였는지의 여부 확인

- 수위계및압력계 : 변형, 손상등이 없고 지시치의 적정 여부 확인

- 밸 브 류 : 배수관,급수관,급기관 등의 밸브류등이 새거나 변형,손상등이 없고 개폐위치의 정상여부 확인

○ 전동기 제어장치

- 제어반 주위상황 : 주위에 점검 또는 사용상 장해물의 유무 확인

- 제어반 외    형 : 변형, 손상, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 전 압 계 : 변형, 손상등이 없고 부식 등의 이상 유무 확인

- 개폐기및스윗치류 : 변형, 손상, 탈락등이 없고 개폐위치의 정상 여부 확인

- 표    시 : 적정한 표시여부 확인

- 예비품등 :퓨우즈, 전구 등의 예비품 및 회로도 등의 정상 여부 확인

○ 기동장치

- 수동식 기동조작부 : 주위에 점검 또는 사용상 장해물이 없고 수동식기동조작부표지와 적정설치 여부 확인

- 기동용수압개폐장치

▷ 압력스윗치 : 변형, 손상 등의 유무 확인

▷ 기동용압력탱크 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식등이 없고 압력계 지시치의 적정여부 확인

- 화재감지 장치

▷ 폐쇄형 스프링쿨러 헤드 : 화재의 감지에 지장이 없고 도장(Painting), 이물질 부착등으로 인한 작동장해의 유무 확인

○ 가압송수장치

- 펌프 및 전동기 등이 적정압력 및 적정 정격 부식 등의 유무 확인

○ 물올림장치

- 물올림탱크 : 변형, 손상, 누수, 현저한 부식 등이 없고 규정수량 이상의 여부

확인

- 밸  브  류 : 물올림관 등의 밸브류 정상 작동여부, 손상 등이 없고 개폐위치의

정상여부 확인

○ 배    관

- 누수나 변형, 손상등이 없고 다른 물건이 기대거나 매다는데 이용되지 아니하고 밸브류 위치의 정상 여부 확인

○ 송수구

- 주위의 상황 : 주위에 사용상 또는 소방자동차가 출입하는데 장해물이 없고 스프링쿨러설비 송수구 표시 및 송수압력범위를 표시한 표지의 적정 설치 여부 확인

- 외    형 : 누수나 변형, 손상 등이 없고 이물질 혼합 여부 확인

○ 스프링쿨러 헤드

- 외    형 : 누수나 변형, 손상 등이 없고 다른 물건이 기대거나 매다는데 이용되고 있는가 여부 확인

- 감열 및 살수분포장애 : 헤드 주위에 감열 및 살수분포의 방해물 설치 유무 확인

○ 유수검지장치 및 압력검지장치

- 밸브본체등 : 밸브본체, 부속밸브류, 배관 및 압력계등이 새거나 변형, 손상등이 없고 자동경보밸브의 압력계 지시치의 적정 여부 확인

- 리타팅챔버 : 변형, 손상, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 압력스윗치 : 변형, 손상 등의 유무 확인

○ 일제개방밸브(전자밸브 포함)

- 누수나 변형, 손상, 현저한 부식등의 유무 확인

라. 가스계소화설비

○ 기동용기

- 외    형 : 변형, 손상, 현저한 부식등이 없고, 용기수납함에 설치되어 있는 문짝개폐의 확실성 여부확인

- 설치상황 : 방호구획 이외의 장소에 설치되어 있고, 주위의 온도, 습도등이 현저하게 높지 않고 또한 직사광선, 빗물 등에 노출 유무 확인

- 표시 및 표지 : 적정한 설치 여부 확인

- 용기밸브등 : 변형, 손상, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 용기밸브개방장치 : 변형, 손상, 탈락 등의 유무 확인

- 방출밸브 : 변형, 손상, 탈락 등의 유무 확인

- 안전장치 : 방출구 막힘 등의 유무 확인

○ 선택밸브

- 본체외형 : 변형, 손상 등의 유무 확인

- 표    시 : 선택밸브의 표시 및 어느 방호구획 선택밸브인가의 표시의 적정여부 확인

- 개방장치 : 변형, 손상, 탈락 등의 유무 확인

마. 자동화재탐재설비

○ 수신기 및 중계기

- 단자전압 : 규정치 (AC 220V, DC 24V) 이상 여부 확인

- 예비전원(비상전원) : 상용전원을 정전상태로 했을때에 자동적으로 비상전원으로 절환되고 이를 상용 전원으로 했을때에는 자동적으로 절환되는가의 여부 확인

- 충전장치 : 변형, 손상, 현저한 부식등이 없고 이상한 발열 등의 유무 확인

- 스윗치류 : 단자의 풀림등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인

- 퓨우즈류 : 손상, 융단등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인

- 계 전 기 : 탈락, 단자의 풀림, 접점의 손상, 먼지 등의 부착이 없고 기능의 정상 여부 확인

- 표 시 등 : 정상적인 점등 여부 확인

- 통화장치 : 수신기 상호간 또는 발신기등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부 확인

- 결선접속 : 단선, 단자의 풀림, 탈락, 손상 유무 확인

- 접    지 : 현저한 부식, 단선 등의 손상 유무 확인

- 부속장치 : 부속장치 시험을 하여 화재신호가 정상적으로 전달 될 수 있고 또한 서로 기능상 장해의 유무확인

- 화재표시 : 화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부 확인

- 회로도통 : 회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통의 여부확인

- 발 신 기 : 점등 여부 확인

○ 감 지 기

- 스포트형 : 차동식, 보상식 또는 정온식을 가열 시험한 경우, 정확하게 작동하고 또한 경계구역의 표시의 적정 여부 확인

- 감지선형 : 회로합성 저항시험을 한 경우 합성저항치가 적정치내에 있고 또한 회로 시험기를 조작하여 경계구역표시의 적정 여부 확인

- 이온화식 : 가연시험을 한 경우 확실하게 작동하고 또한 경계구역표시의 적정여부 확인

○ 음향장치

- 음 량 등 : 음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는 가의 여부 확인

- 경보방식 : 일제경보, 구분경보 또는 상호경보의 기능을 가진 것은 경보방식대로 지구음향장치가 울리는가의 여부 확인

바. 유도등 설비

○ 비상전원(내장형)

- 외   형 : 변형, 손상, 현저한 부식 등의 유무 확인

- 표   시 : 적정 여부 확인

○ 외형표시면

- 시각장애 : 규정된 높이와 적정위치의 설치유무 칸막이, 광고물, 장식등으로 인한 시각장해의 유무 확인

○ 광     원

- 빛의 번쩍임, 그림자등이 없고 정상적인 점등 여부 확인

사. 연결송수관설비

○ 송 수 구

- 패킹의 노후 등이 없고 호스 등의 용이한 결합 여부 확인

○ 방사용기구함등

- 호스노즐 : 손상, 현저한 부식등이 없고 결합이 쉬운지의 여부 확인

- 개폐밸브 : 개폐조작이 쉬운지의 여부 확인

아. 연결살수설비

○ 송 수 구

- 패킹의 노후등이 없고 호스 등의 용이한 결합 여부 확인

○ 배관 및 헤드

- 배관 : 배관 구경에 따른 헤드의 적정설치 여부 확인

- 헤드 : 헤드 살수반경 및 미 설치장소 확인

자. 방화샷타 설비

○ 비상전원(내장형)

- 단자전압 : 규정치 이내 여부 확인

- 충전장치 : 변형, 손상, 현저한 부식등이 없고 이상한 발열 등의 유무 확인

- 셔터설비 하부에 물건 적재하지 않도록 표시가 되어 있는지 유무 확인

○ 전동기제어(연동)장치

- 계 전 기 : 탈락, 단자의 풀림, 먼지 등의 부착이 없고 기능의 정상 여부 확인

- 개폐기및스위치류 : 단자의 풀림등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인

- 결선접속 : 단선, 단자의 풀림, 탈락, 손상 등의 유무 확인

○ MOTER 및 브레이크

- 솔레이드 작동 여부

- 선로시험 및 레버 작동 확인

- 감지기 시험 연동시 자동 개․폐 여부

차. 소방설비의 개선방안

○ 현행 소방법 전반에 비추어 일치되지 않는 설비에 대한 지적사항 제시

○ 개선방안 제시

별첨. 건물현황

no	건물명	구조	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)	층수 (지상/지하)	준공 년도
1	공학관	철근콘크리트조	3,179	15,284	5/1	2004
2	테크노과학관	철근콘크리트조	2,795	10,358	4/1	2004
3	미술관	철근콘크리트조	1,579	7,991	5/1	2004
4	신학관	철근콘크리트조	1,274	4,917	4/1	2004
5	인문관	철근콘크리트조	2,128	6,510	3/1	2004
6	사회과학관	철근콘크리트조	2,223	13,009	5/1	2004
7	음악관	철근콘크리트조	2,223	8,883	4/1	2004
8	도서관	철근콘크리트조	2,522	11,564	4/1	2004
9	학생회관	철근콘크리트조	1,610	7,074	4/1	2004
10	건축도시연구센터	철근콘크리트조	1,017	4,086	5/0	2004
11	석주조형관	철근콘크리트조	2,105	4,976	3/0	2004
12	남자생활관	철근콘크리트조	792	6,624	8/1	2004
13	여자생활관	철근콘크리트조	792	6,624	8/1	2004
14	전기기계실	철근콘크리트조	18	558	1/1	2004
15	수위실	철근콘크리트조	30	30	1/0	2004
16	목공실	철근콘크리트조	278	278	1/0	2004
17	체육관	철근콘크리트조	1,700	2,294	2/0	2004
18	콘서트홀	철근콘크리트조	1,292	2,997	2/1	2004
19	복지관	철근콘크리트조	2,012	7,139	3/1	2004
20	교회	철근콘크리트조	994	1909	2/0	2004
21	사범관	철근콘크리트조	1,497	8,915	5/2	2010
22	기사식당	경량철골조	88	88	2/0	2011
23	구 신학관	철근콘크리트조	406	1,581	2/0	2013
24	창업보육센터	철근콘크리트조	1,426	4,812	5/0	2013
25	신축기숙사	철근콘크리트조	7,284	22,943	10/0	2017
	합 계		41,264	161,444